ENR-DZK 电阻柜智能监测装置

使

用

说

明

书

保定市伊诺尔电气设备有限公司

目      录

1  概述…………………………………………………………………………1

2  功能及特点…………………………………………………………………1

3  技术参数……………………………………………………………………1

4  面板说明……………………………………………………………………2

5  操作说明……………………………………………………………………2

6  通讯…………………………………………………………………………6

7  安装…………………………………………………………………………8

8  运输及贮存…………………………………………………………………10

9  质量保证及服务……………………………………………………………10

10 订货须知……………………………………………………………………10

- 概述

我公司生产的ENR-DZK电阻柜智能监测装置能监测电阻柜的多个参数，可记录单相接地电流大小，接地时间，电阻片温度、环境温度及湿度，并能记录接地动作次数，同时具有通讯接口，可将检测记录的信息传至主控室，使系统运行的安全可靠性得到了很大提高，同时也满足了变电站可无人职守的发展要求。

- 功能及特点

- 当检测到接地电流大于所设置的报警电流值时，装置发出报警信号。

- 可记录接地动作次数。

- 故障发生时，能显示故障报告。

- 根据需要可选择是否使用环境温湿度监控功能。

- 当电阻温度超过设定值时，装置可发出报警信号。

- 可选配红外测温传感器测量电阻温度，实现无接触测温。

- 通讯接口可将相关信息传给上级监控系统。

- 保存三十条最近发生的故障信息，失电后数据不丢失。

- 硬件看门狗电路防止死机现象发生。

- CT变比可设。

- 人机接口操作简单方便，全中文菜单，显示信息丰富直观。

- 技术参数

3.1 环境要求

- 户内使用，通风应良好 。

- 环境温度：-10℃ ～ +55℃。

- 相对湿度：小于90%，表面无凝露 。

- 大气压力：80 ～ 110Kpa 。

- 海拔高度：< 4500m 。

- 周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

- 安装地点具有防风、防雨、防尘设施。

3.2 技术参数

- 工作电源：AC/DC220V（如有特殊要求请在订货时说明），功耗≤20W。

- 通讯接口：RS485，波特率1200～9600bps。

- 通讯规约：内置MODBUS。

- 报警接点容量：AC250V  5A。

- 面板说明

确认

取消

复位

ENR-DZK电阻柜智能监测装置面板见图一所示：

液 晶 显 示 器

图一

接地 加热 排风 运行 电阻过热

- 液晶显示器：128×64图形点阵液晶，全中文显示。

- 指示灯：指示系统当前运行状态：

  - 接地：系统发生单相接地时点亮。

  - 加热：环境湿度高于系统的设定值或环境温度低于设定值时启动加热器。

  - 排风：电阻温度高于系统的设定值启动风机。

  - 运行：装置接通电源，该指示灯闪烁。

  - 电阻过热：电阻片过热时，该指示灯点亮。

- 按键：用于设定参数、查看信息等操作。

- 操作说明

2. 信息浏览

3. 时间校准

01-08-16 18:25:30

1. 参数设置

按“确认”键进入功能菜单界面，如下所示：

反白显示的行为光标当前位置，按方向键选择菜单项， “确认”键进入相应子菜单。

5.1 参数设置

参数设置

2. 室温上限

3. 室温下限 ↓

1. 电流定值

参数设置

↑

5. 电阻温度

6. 通信设置

4. 湿度上限

参数设置子菜单界面如下所示：

注：参数设置及其各子菜单下，如1分钟内无操作，装置将返回运行主界面。

5.1.1 电流定值设置

设置单相接地的启动定值和CT变比，

电流定值

启动值：    0100 A

CT变比：   0005/5

100AAA

“↓”键移动光标；“↑”键更改数值；“确认”键修改后保存；“取消”键不做保存；

5.1.2 室温上限设置

设置环境温度的上限参数。如果“监控”选项设置为“允许”，当室温值≥上限值时将启动风机；当室温值≤（上限值－回差）时，风机停止运行。

室温上限

上限值：     00 ℃

回  差：     05 ℃

监  控：    禁止

400AAA

“↓”键移动光标；“↑”键更改数值；“确认”键修改后保存；“取消”键不做保存；

注：风机为选配功能。

5.1.3 室温下限设置

设置环境温度的下限参数。如果“监控”选项设置为“允许”，当室温值≤下限值时将启动加热器；当室温值≥（上限值＋回差）时，加热器停止运行。

室温下限

下限值：    00 ℃

回  差：    10 ℃

监  控：    禁止

500AAA

“↓”键移动光标；“↑”键更改数值；“确认”键修改后保存；“取消”键不做保存；

注：加热器为选配功能。

5.1.4 湿度上限设置

设置环境湿度的上限参数。如果“监控”选项设置为“允许”，当湿度值≥上限值时将启动加热器；当湿度值≤（上限值－回差）时，加热器停止运行。

湿度上限

上限值：     05 ℃

回  差：     05 ℃

监  控：    禁止

7400AAA

“↓”键移动光标；“↑”键更改数值；“确认”键修改后保存；“取消”键不做保存；

注：加热器为选配功能。当风机启动时，加热器将停止工作。

5.1.5 电阻温度设置

设置电阻温度的报警值。如果“监测”选项设置为“允许”，当电阻温度值≥上限值时将输出报警接点；

电阻温度

上限值：     000 ℃

监  测：    禁止

47400AAA

“↓”键移动光标；“↑”键更改数值；“确认”键修改后保存；“取消”键不做保存；

5.1.6 通信参数设置

通信设置

装置地址：   01

波特率：   1200

规约：     MODBUS

0

“↓”键移动光标；“↑”键更改数值；“确认”键修改后保存；“取消”键不做保存；

- 装置地址：本机的地址，范围1～255。

- 波特率：可选择1200、2400、4800、9600。

- 规约： MODBUS。

5.2 信息浏览

信息浏览

2. 事件追忆

3．接地次数

01-08-16 18:25:30

1. 系统信息

信息浏览

↑  ↑

5. 计数复位

4. 删除追忆↑

信息浏览菜单的界面如下所示：

5.2.1 系统信息

系统信息

接地电流：  2.17 A

电阻温度：  29℃

T: 29℃    RH:  63%

该菜单显示接地电流、电阻片温度、环境温度以及湿度。

注：接地电流显示的是实际接地电流，故电流变比要正确设置。

5.2.2 事件追忆

№01：      961.9A

电阻温度：   35℃

T:  29℃   RH: 62%

01-08-16 18:25:30

查看以往单相接地时的信息记录。

示例中的信息含义是：第一条记录，流经接地电阻的接地电流为961.9A，电阻片的温度为35℃，接地时柜内温度为29 ℃，湿度是62%，最后一行显示的是接地发生的时刻。

按方向键查看其他信息，信息的序号越小，接地发生的时间越近。

5.2.3 接地次数

显示单相接地故障发生的累计次数:

接地次数

接地次数：    1

5.2.4  删除追忆

删除全部记录 ？

否      是

删除所有的追忆信息:

5.2.5计数复位

接地次数复位？

否       是

将单相接地故障发生的累计次数清零:

5.3 时间校准

时间校准

2001-08-16

18:25:30

0

“↓”键移动光标；“↑”键更改数值；“确认”键修改后保存；“取消”键不做保存；

6  通信

- 本装置可提供RS485通讯接口。

- 波特率可设为1200、2400、4800、9600。

- 内置通信规约： MODBUS;

- 通讯方式：8位数据位，1位起始位，1位停止位，无校验，异步半双工。

6.1   MODBUS规约

采用 RS485 通讯：1 位起始位，8 位数据位，无校验；1 位停止位，波特率1200bps-9600bps可设， RTU 方式，设备地址可自行设置(1～255),发送全为十六进制形式。

6.2   报文格式如下：

6.2.1 读取装置测量数据

主站询问下行报文格式：

| 地址 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC 校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | 03H | 00H | 10H | 00H | 04H | CRC 低 | CRC高 |

从站应答上行报文格式：

| 地址 | 功能码 | 数据字节数 | 接地电流（实际电流×10） |  | 电阻温度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | 03H | 08H | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |

| 环境温度 |  | 环境湿度 |  | CRC 校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | CRC 低 | CRC高 |

6.2.2 读取装置工作状态

主站询问下行报文格式：

| 地址 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 状态位数量 |  | CRC 校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | 01H | 00H | 00H | 00H | 05H | CRC 低 | CRC高 |

从站应答上行报文格式：

| 地址 | 功能码 | 数据数量 | 状态字节 | CRC 校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | 01H | 01H | 数据 | CRC 低 | CRC高 |

状态字节各位定义如下表所示：

| BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热（湿度越限） | 风机 | 加热（室温过低） | 电阻过热报警 | 接地报警 |

状态位为0：装置无动作。

状态位为1：装置动作。

7 安装

7.1 外形尺寸和安装尺寸：

150mm

160mm

160mm

5mm

正视图

150mm

5mm

后视图

120mm

15mm

14mm
mm

67mm

16mm

侧视图

152mm

152mm

开孔图

1：屏体  2：机箱  3：固定条  4：固定螺钉

安装示意图

1    2    3     4

7.2装置端子接线示意图：

X1 X2

1; 接地电流. 2; 接地电流. 3. 4; 传感器5V. 5; 传感器GND. 6; 环境温度. 7; 环境湿度. 8. 9; 电阻温度＋. 10; 电阻温度－. 11. 12; 485A. 13; 485B. 14. 15. 16. 1; 加热. 2; 加热. 3. 4; 风机. 5; 风机. 6. 7; 接地电流报警. 8; 接地电流报警. 9. 10; 电阻过热报警. 11; 电阻过热报警. 12. 13. 14; AC220/DC＋. 15; AC220/DC－. 16; 接地.

后面板示意图

X1接线说明：

- 1、2：接地电流输入端

- 4、5、6、7：温湿度传感器接口，传感器的红线接5V，黑线接GND，白线接环境温度，黄线接环境湿度。

- 9、10、11：分别为电阻温度传感器接口，传感器红线接（+），黑线接（－）端。屏蔽线接11。.

- 12、13：RS485通讯接口

X2接线说明：

- 1、2：加热

- 4、5：风机

- 7、8：接地电流报警输出端

- 10、11：电阻过热报警输出端

- 14、15：装置电源

- 16：屏蔽地

注：加热、风机，接地电流报警、电阻过热报警均为无源常开节点。

≥  温度传感器   图片：如下图     用来测试电阻片温度并传送给装置显示数据，可用绝缘胶线固定在柜内支架上，一端悬挂与电阻片正上方或侧旁，距离约10cm左右（具体根据电压等级来定）,一端按接线说明连接与装置后端子排上。

8 运输及贮存

8.1 运输

包装好的产品在运输过程中的贮存温度为-25℃～+55℃，相对湿度不大于95%。产品可承受在此环境中的短时贮存。

8.2 贮存

包装好的产品应贮存在-10℃～+55℃、相对湿度不大于80%、周围空气中不含有腐蚀性、火灾及爆炸性物质的室内。

9 质量保证及服务

9.1 质量保证

产品出厂后，在用户完全遵守本产品说明书规定的运输、贮存、安装和使用要求的情况下，产品自出厂之日起一年内，如发现产品及其配套件发生非人为损坏，制造厂负责免费修理或更换。

9.2 保修办法

- 符合9.1条规定，在保修期内出现质量问题，制造厂负责更换或维修；

- 符合9.1条规定，超出保修期限所出现质量问题，由用户同制造厂协商，采取有偿方式进行更换或维修；

- 超出9.1条规定所出现的质量问题，用户应同制造厂协商，采取有偿方式更换或维修。

10 订货须知

- 产品型号、名称及订货数量。

- 装置的工作电源额定值。

- 是否带有通讯功能，并指定接口形式。

- 其他特殊要求。